## Costo por componente
| CONTROLADOR | [5 empty] | CONTROLADOR INVERSOR
Descripción | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT
Potencia (A) (rango demaximo uso) | 200/480 (15 A@12-24V) | 300/720 (30A@12-24V) | 600/2400 (45A@12-48V) | 700/2880 (60A@12-48V) | 1200/4900 (85A@12-48V) | 1450/5800 (100A@12-48V) | 5747 (100A@48V) | 11500 (200A@48V)
Costo U$S | 119 | 226 | 400 | 540 | 700 | 800 | 1297 | 2267.8
Costo transporte a Honduras US$ | 5.2738 | 5.2738 | 12.3732 | 12.3732 | 18.2556 | 18.2556 | 36.5112 | 52.7383
Total | 124.2738 | 231.2738 | 412.3732 | 552.3732 | 718.2556 | 818.2556 | 1333.5112 | 2668.6191
| 21.4265 | 39.8748 | 71.0988 | 95.2368 | 123.8372 | 141.0785 | 229.9157 | 232.0538
INVERSORES
Ítem | Inversor 1000 | Inversor 1000 | Inversor 1500 | Inversor 1500 | Inversor 1700 | Inversor 1700 | Inversor 2000 | Inversor 2000 | Inversor 2500 | Inversor 2500 | Inversor 3000 | Inversor 3000 | Inversor 3500 | Inversor 3500 | Inversor 4000 | Inversor 4000 | inversor 5000 | inversor 5000 | Inversor 6000 | Inversor 6000 | Inversor 7000 | Inversor 7000 | 8000 | Inversor 10000 | Inversor 12000
Votaje de entrada (V) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 48V | 48V | 48V
Voltaje de salida (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Potencia (VA) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000
Costo (U$S) | 203 | 226 | 245 | 282 | 289 | 331 | 312 | 354 | 324 | 365 | 349 | 392 | 407 | 433 | 492 | 536 | 551 | 582 | 769 | 792 | 995 | 1078 | 3419 | 3564 | 4071
Costo promedio | 203 | 226 | 163.3333 | 188 | 170 | 194.7059 | 156 | 177 | 129.6 | 146 | 116.3333 | 130.6667 | 116.2857 | 123.7143 | 123 | 134 | 110.2 | 116.4 | 128.1667 | 132 | 142.1429 | 154 | 427.375 | 356.4 | 339.25
[22 empty] | 75.46 |  |  | 284.97
[22 empty] | 10.78 |  |  | 40.71
Baterías de ciclos profundos discriminados por tecnología de fabricación y voltaje
Ítem | Electrolito Liquido | Electrolito Liquido | Electrolito Absorbido (AGM) | Electrolito Absorbido (AGM) | Electrolito en Gel | Electrolito en Gel
Voltaje de trabajo (V) | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24
Capacidad (Ah) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Costo (U$S/Ah) | 1,2 | 1,9 | 1,74 | 2,75 | 1,9 | 3
Profundidad (%) | 78 | 78 | 82 | 82 | 87 | 87
Vida útil (años) | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10
Mantenimiento (HH/año) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendimiento (%) | 78 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90
Montaje batería (%) | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1
Note on I3: REI: Max 7200 Wp x traker Total = 14400Wp

## Costos unitarios
Descripción | Unidad | Costo Cotizado y del PEAUE | Costo de estudio de "The World Bank/SMAP"
|  |  | Rango de precios US$ | Costo promedio US$ | Costo promedio L
Costos duros
1 Generación | US$/kWp | 1245 | 748-2269 | 1485 | 36753.75
Modulos Fotovoltaicos (MF) (incluyendo repuestos) | US$/kWp | 467
Estructuras de soporte de los MF | (180 US$/panel)* US$ | 450
Reguladores de carga (MPPT) y protección – Acoplamiento DC. | US$/kWp | 230
Costos de instalación | 21% del costo del panel* US$ | 98
2 Almacenamiento de energía y casa de equipos | US$/kWh | 350.24 |  | 220 | 5445
baterias Lithium ion o acido en GEL | US$/kWh | 324
Sistema de monitoreo y control (incl. cableado, proteccion) | Global
Casa de equipos (Edificio, gabinetes, contenedor, incl. cerca) | m2 ó 7% del costo del kWh* | 23
Costos de instalación | 1% del costo del kWh* | 3.24
3 Conversion | US$/kVA | 627.39 | 150-1800 | 844 | 20889
Inversor, incl. cableado | US$/kVA | 339
EMS (Energy Management System) | unit
Backup, generador diesel | kVA
Casa de equipos, gabinetes | 7% del costo de kVA* US$ | 285
Costo de instalación | 1% del costo del kVA* | 3.39
4 Distribución y Consumo | US$/cliente |  | 92-790 | 331 | 8192.25
Red interna (incl. postes, cableado y protecciones) | US$/cliente | 191
Red interna (incl. postes, cableado y protecciones) | US$/km | 12243 |  | 14980
Iluminación publica (si es aplicable) | n. cliente o km
Medidores y servicios de conección | US$/cliente | 70
Costos blandos
5 Gerenciamiento e ingenieneria | US/kW |  | 58-1698 | 832 | 20592
Capacitación y entrenamiento de operadores locales | % de costos duros o kW (servicio AC)
6 Logistica | US$/kW |  | 108-1918 | 470 | 11632.5
Costo trasporte marítimo internacional incluyendo aduanas. | % de costos duros o kW (servicio CA)
Costos de trasporte local
Almacenamiento de equipos | % de costos duros o kW (servicio CA)
Seguros
* Basado en costos establecidos en el documento del PEAUE
Note on D11: REI: El sistema de monitoreo y control se incluye en los costos del regulador de carga

## Con valor Unitario
Conglomerado de 45 Usuarios
Datos base |  |  | Costos base
Descripción | Valor |  | Descripción | Valor
Cambio del dólar | 24.75 |  | Costo del modulo de FV 500 Wp (L) | 4033.06
Numero de Usuarios | 45 |  | Controlador MPPT (2880 W@48VDC) | 13671.2373
Potencia panel (Wp) | 500 |  | Costo bateria de Litio 200Ah/12V (L) | 19185
Vmp panel | 41.1 |  | Costo de inversor (L/KVA) | 26111
Numero de paneles | 64 |  | Red interna de distribución y medidor (Global PEAUE) | 396910.5525
Potencia total instalada de modulos FV (WP) | 32000 |  | Gerenciamiento e ingenieria (L/kWCA) | 42025.5
Almacenamiento de la bateria (Ah) | 200 |  | Logistica (L/kWCA) | 47470.5
Numero de baterias | 86 |  | Reducción interanual del costo de los paneles y electronicos | 0.8929% | 2006-2020 US$/Wp
Tamaño maximo banco de baterias | 8 |  | Reducción interanual del costo de baterias Li-On | 2.36% | 2018-2022 US$/kWh
Numero de bancos de baterias | 10.75
Rango maximo del controlador @48VCD (WCD) | 2880
Numero de controladores | 11.1111
Potencia instalda de inversores (kW) | 10
Equipo | Costo unitario | Cantidad | Sub Total Cotizado L | Costo $/unidad Cotiz.
Panel de 500 W | 4033.06 | 64 | 258115.84 | 0.3259
Montaje de paneles (L/panel) | 846.9426 |  | 54204.3264 | 0.06844
Estructura Paneles (180 US$/panel) | 4455 | 64 | 285120 | 0.36
Sub Total paneles | 9335.0026 |  | 597440.1664 | 0.75434
Controlador MPPT 75 A / 48 V (4000 W) | 13671.2373 | 11.1111 | 151902.6369 | 0.1918
Montaje del controlador 1% del costo | 136.7124 |  | 1519.0264 | 0.001918
Su Total Controlador | 13807.9497 |  | 153421.6633 | 0.19371
Baterias de Li-On 100 Ah 24 V | 19185 | 86 | 1649910 | 0.32298
Montaje de bateria 1% del costo | 191.85 |  | 16499.1 | 0.0032298
Gabinetes y alojamiento 7% del costo | 1342.95 |  | 115493.7 | 0.022609
Sub Total baterias | 19376.85 |  | 1666409.1 | 0.34882
Total Inversor (844 US$/KVA) | 26111.25 | Global | 261112.5
Costos fijos
Total Red interna de distribución (Global PEAUE) |  | Global | 396910.5525 |  | 2.8986
Gerenciamiento e ingenieria (1698 US$/kWCA) | 42025.5 | Global | 420255 |  | 45.7971
Logistica (1918 US$/kWCA) | 47470.5 | Global | 474705 |  | 14.4928
Total costos fijos |  |  | 1291870.5525
Conglomerado de 668 Usuarios
Datos base |  |  | Costos base
Descripción | Valor |  | Descripción | Valor
Cambio del dólar | 24.75 |  | Costo del modulo de FV 500 Wp (L) | 4033.5
Numero de Usuarios | 668 |  | Controlador MPPT (2880 W@48VDC) | 13671.2373
Potencia panel (Wp) | 500 |  | Costo bateria de Litio 200Ah/12V (L) | 19185
Vmp panel | 41.1 |  | Costo de inversor (L/KVA) | 26111
Numero de paneles | 1790 |  | Red interna de distribución y medidor (Global PEAUE) | 7928773.38
Potencia total instalada de modulos FV (WP) | 895000 |  | Gerenciamiento e ingenieria (L/kWCA) | 20592
Almacenamiento de la bateria (Ah) | 200 |  | Logistica (L/kWCA) | 11632.5
Numero de baterias | 998 |  | Reducción interanual del costo de los paneles | 0.5357% | 2006-2020 US$/Wp
Tamaño maximo banco de baterias | 8 |  | Reducción interanual del costo de baterias | 7.135% | 2015-2020 US$/kWh
Numero de bancos de baterias | 124.75
Rango maximo del controlador @48VCD (WCD) | 2880
Numero de controladores | 310.7639
Potencia instalda de inversores (kW) | 154
Equipo | Costo unitario | Cantidad | Sub Total Cotizado L | Costo $/unidad Cotiz.
Panel de 500 W | 4033.06 | 1790 | 7219177.4 | 0.3259
Montaje de paneles (L/panel) | 846.9426 |  | 1516027.254 | 0.06844
Estructura Paneles (180 US$/panel) | 4455 | 1790 | 7974450 | 0.36
Sub Total paneles | 9335.0026 |  | 16709654.654 | 0.75434
Controlador MPPT 200 A / 48 V | 13671.2373 | 310.7639 | 4248526.8763 | 0.1918
Montaje del controlador 1% del costo | 136.7124 |  | 42485.2688 | 0.001918
Su Total Controlador | 13807.9497 |  | 4291012.145 | 0.19371
Baterias de Li-On 100 Ah 24 V | 19185 | 200 | 3837000 | 0.32298
Montaje de bateria 1% del costo | 191.85 |  | 38370 | 0.0032298
Gabinetes y alojamiento 7% del costo | 1342.95 |  | 268590 | 0.022609
Sub Total baterias | 19376.85 |  | 3875370 | 0.34882
Total Inversor (844 US$/KVA) | 26111.25 | Global | 4021132.5
Costos fijos
Red interna de distribución y medición (Global PEAUE) |  | Global | 7928773.38
Gerenciamiento e ingenieria (832US$/kWCA) | 20592 | Global | 3171168
Logistica (470 US$/kWCA) | 11632.5 | Global | 1791405
Total costos fijos |  |  | 12891346.38
Costo Total | 41788515.679
Note on E19: REI: $/Wp
Note on E23: REI: $/Wp
Note on E26: REI: $/Wh
Note on E56: REI: $/Wp
Note on E60: REI: $/Wp
Note on E63: REI: $/Wh

## Con % del costo
Conglomerado de 45 Usuarios
Datos base |  |  | Costos base
Descripción | Valor |  | Descripción | Valor
Cambio del dólar | 24.75 |  | Costo del modulo de FV 500 Wp (L) | 4033.5
Numero de Usuarios | 45 |  | Costo del controlador de 11.5 kW (L) | 66048.3224
Potencia panel (Wp) | 500 |  | Costo bateria de Litio 200Ah/12V (L) | 19185
Vmp panel | 41.1 |  | Costo de inversor(% del costo total) | 10%
Numero de paneles | 114 |  | Red interna de distribución y medidor (Global PEAUE) | 396910.5525
Almacenamiento bateria (Ah) | 200 |  | Gerenciamiento e ingenieria (% del costo total) | 11%
Numero de baterias | 33 |  | Logistica (% del costo total) | 6%
Potencia carga de controlador (kW) | 11500 |  | Reducción interanual del costo de los paneles | 0.5357% | 2006-2020 US$/Wp
Potencia instalda de inversores (kW) | 12 |  | Reducción interanual del costo de baterias Li-On | 7.135% | 2015-2020 US$/kWh
Equipo | Costo unitario | Cantidad | Sub Total Cotizado L | Costo $/unidad Cotiz.
Panel de 500 W | 4033.06 | 114 | 459768.84 | 0.3259
Montaje de paneles (L/panel) | 846.9426 |  | 96551.4564 | 0.06844
Estructura Paneles (180 US$/panel) | 4455 | 114 | 507870 | 0.36
Sub Total paneles | 9335.0026 |  | 1064190.2964 | 0.75434
Controlador MPPT 200 A / 48 V | 75955.5708 | 3 | 227866.7123 | 0.26686
Montaje del controlador 1% del costo | 759.5557 |  | 2278.6671 | 0.0026686
Su Total Controlador | 76715.1265 |  | 230145.3794 | 0.26953
Baterias de Li-On 100 Ah 24 V | 19185 | 33 | 633105 | 0.32298
Montaje de bateria 1% del costo | 191.85 |  | 6331.05 | 0.0032298
Gabinetes y alojamiento 7% del costo | 1342.95 |  | 44317.35 | 0.022609
Sub Total baterias | 19376.85 |  | 639436.05 | 0.34882
Total Inversor (10% del costo total) |  | Global | 462691.4332
Costos fijos
Total Red interna de distribución (Global PEAUE) |  | Global | 39691055% |  | 2.8986
Gerenciamiento e ingenieria (11% del costo total) |  | Global | 508960.5765 |  | 45.7971
Logistica (6% del costo total) |  | Global | 277614.8599 |  | 14.4928
Total costos fijos |  |  | 1183485.989 |  |  | 269.9102
Costo Total basado en la generación | 4626914.3322
Costo Total basado en el almacenamiento | 3197180.25
Conglomerado de 668 Usuarios
Datos base |  |  | Costos base
Descripción | Valor |  | Descripción | Valor
Cambio del dólar | 24.75 |  | Costo del modulo de FV 500 Wp (L) | 4033.5
Numero de Usuarios | 668 |  | Costo del controlador de 11.5 kW (L) | 66048.3224
Potencia panel (Wp) | 500 |  | Costo bateria de Litio 200Ah/12V (L) | 19185
Vmp panel | 41.1 |  | Costo de inversor (% del costo total) | 7%
Numero de paneles | 1374 |  | Red interna de distribución y medidor (Global PEAUE) | 7928773.38
Almacenamiento bateria (Ah) | 200 |  | Gerenciamiento e ingenieria (% del costo total) | 7%
Numero de baterias | 499 |  | Logistica (% del costo total) | 3%
Potencia carga de controlador (kW) | 11500 |  | Reducción interanual del costo de los paneles | 0.5357% | 2006-2020 US$/Wp
Potencia instalda de inversores (kW) | 177 |  | Reducción interanual del costo de baterias | 7.135% | 2015-2020 US$/kWh
Equipo | Costo unitario | Cantidad | Sub Total Cotizado L | Costo $/unidad Cotiz.
Panel de 500 W | 4033.06 | 1374 | 5541424.44 | 0.3259
Montaje de paneles (L/panel) | 846.9426 |  | 1163699.1324 | 0.06844
Estructura Paneles (180 US$/panel) | 4455 | 1374 | 6121170 | 0.36
Sub Total paneles | 9335.0026 |  | 12826293.5724 | 0.75434
Controlador MPPT 200 A / 48 V | 75955.5708 | 35 | 2658444.977 | 0.26686
Montaje del controlador 1% del costo | 759.5557 |  | 26584.4498 | 0.0026686
Su Total Controlador | 76715.1265 |  | 2685029.4267 | 0.26953
Baterias de Li-On 100 Ah 24 V | 19185 | 499 | 9573315 | 0.32298
Montaje de bateria 1% del costo | 191.85 |  | 95733.15 | 0.0032298
Gabinetes y alojamiento 7% del costo | 1342.95 |  | 670132.05 | 0.022609
Sub Total baterias | 19376.85 |  | 9669048.15 | 0.34882
Total Inversor (7% del costo total) |  | Global | 3903654.5655
Costos fijos
Red interna de distribución y medición (Global PEAUE) |  | Global | 7928773.38
Gerenciamiento e ingenieria (7% del costo total) |  | Global | 3903654.5655
Logistica (3% del costo total) |  | Global | 1672994.8138
Total costos fijos |  |  | 13505422.7593
Costo Total basado en la generación | 55766493.793
Costo Total basado en el almacenamiento | 48345240.75
Note on E15: REI: $/Wp
Note on E19: REI: $/Wp
Note on E22: REI: $/Wh
Note on E50: REI: $/Wp
Note on E54: REI: $/Wp
Note on E57: REI: $/Wh

## Curva de demanda
Conglomerado de 45 Ususarios
Hora | Potencia kW
0 | 0.131
1 | 0.114
2 | 0.114
3 | 0.114
4 | 0.392
5 | 0.6
6 | 0.66
7 | 0.6
8 | 0.6
9 | 0.6
10 | 0.594
11 | 0.64
12 | 0.829
13 | 0.623
14 | 0.6
15 | 0.6
16 | 0.6
17 | 0.79
18 | 1.477
19 | 1.204
20 | 0.811
21 | 0.576
22 | 0.36
23 | 0.245